## 石河子
符号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注
W | 装机总量 | MWP | 1
H | 年峰值日照小时数 | h | 1851.0213 | H=Ih/I0
η | 光伏电站系统总效率 | 1 | 0.77
Ih | 倾斜面年总太阳辐射量 | kWh/㎡ | 1851.0213 | Ih=I×a
| 倾斜面年总太阳辐射量 | MJ/㎡ | 6663.6766
I | 水平面年总辐射量 | kWh/㎡ | 1517.2306
| 水平面年总辐射量 | MJ/㎡ | 5462.03
a | 地区实际工程实践经验值 |  | 1.22
I0 | 标准太阳辐射强度 | kW/㎡ | 1
L | 年发电量 | 万kWh | 142.5286 | L=W×H×η×0.1
b | 年衰减率 |  | 0.8%
年数 | 年衰减率
1 | 0 | 万kWh | 142.5286
2 | 0.008 | 万kWh | 141.3884
3 | 0.008 | 万kWh | 140.2573
4 | 0.008 | 万kWh | 139.1352
5 | 0.008 | 万kWh | 138.0222
6 | 0.008 | 万kWh | 136.918
7 | 0.008 | 万kWh | 135.8226
8 | 0.008 | 万kWh | 134.7361
9 | 0.008 | 万kWh | 133.6582
10 | 0.008 | 万kWh | 132.5889
11 | 0.008 | 万kWh | 131.5282
12 | 0.008 | 万kWh | 130.476
13 | 0.008 | 万kWh | 129.4322
14 | 0.008 | 万kWh | 128.3967
15 | 0.008 | 万kWh | 127.3695
16 | 0.008 | 万kWh | 126.3506
17 | 0.008 | 万kWh | 125.3398
18 | 0.008 | 万kWh | 124.3371
19 | 0.008 | 万kWh | 123.3424
20 | 0.008 | 万kWh | 122.3556
总数 |  | 万kWh | 2643.9834
L | 年平均发电量 | 万kWh | 132.1992

## 哈密
符号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注
W | 装机总量 | MWP | 1
H | 年峰值日照小时数 | h | 2108.2278 | H=Ih/I0
η | 光伏电站系统总效率 | 1 | 0.77
Ih | 倾斜面年总太阳辐射量 | kWh/㎡ | 2108.2278 | Ih=I×a
| 倾斜面年总太阳辐射量 | MJ/㎡ | 7589.62
I | 水平面年总辐射量 | kWh/㎡ | 1728.0556
| 水平面年总辐射量 | MJ/㎡ | 6221
a | 地区实际工程实践经验值 |  | 1.22
I0 | 标准太阳辐射强度 | kW/㎡ | 1
L | 年发电量 | 万kWh | 162.3335 | L=W×H×η×0.1
b | 年衰减率 |  | 0.8%
年数 | 年衰减率
1 | 0 | 万kWh | 162.3335
2 | 0.008 | 万kWh | 161.0349
3 | 0.008 | 万kWh | 159.7466
4 | 0.008 | 万kWh | 158.4686
5 | 0.008 | 万kWh | 157.2009
6 | 0.008 | 万kWh | 155.9433
7 | 0.008 | 万kWh | 154.6957
8 | 0.008 | 万kWh | 153.4582
9 | 0.008 | 万kWh | 152.2305
10 | 0.008 | 万kWh | 151.0126
11 | 0.008 | 万kWh | 149.8045
12 | 0.008 | 万kWh | 148.6061
13 | 0.008 | 万kWh | 147.4173
14 | 0.008 | 万kWh | 146.2379
15 | 0.008 | 万kWh | 145.068
16 | 0.008 | 万kWh | 143.9075
17 | 0.008 | 万kWh | 142.7562
18 | 0.008 | 万kWh | 141.6142
19 | 0.008 | 万kWh | 140.4812
20 | 0.008 | 万kWh | 139.3574
总数 |  | 万kWh | 3011.3751
L | 年平均发电量 | 万kWh | 150.5688